附件一：货物需求及技术要求

技术规格：

| 名称 内容 | 客梯主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数 量 | 1 |  |
| 电 梯 厅 | 单梯 |  |
| 载 重 量 | 1000kg |  |
| 速 度 | 1m/s |  |
| 层/站/门 | 6/6/6 |  |
| 基 站 | 一层 |  |
| 机房位置 | 有机房 |  |
| 设计井道尺寸（宽×深）（mm） | 2200*2200 |  |
| 轿厢尺寸（宽×深） | 1600*1500 |  |
| 轿厢高度 | 2500（含吊顶） |  |
| 开门方式 | 两扇水平中分 |  |
| 开门尺寸（宽×高）(mm) | 开门净尺寸为1100*2100 |  |
| 机坑深度(mm) | 1500 |  |
| 井道结构 | 砖混结构 |  |
| 服务层标高尺寸（米） | 提升高度18.6米 |  |
| 控制方式 | 交流变频变压调速VVVF 无齿轮 交流变频变压调速VVVF 双扇中分门 红外线光幕保护装置 AC380V±7% 50±1HZ |  |
| 调速系统 |  |  |
| 传动装置 |  |  |
| 门机系统 |  |  |
| 开门方式 |  |  |
| 门保护 |  |  |

客梯功能要求：

| 序号 | 功能 | 序号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全停靠 | 22 | 保留单独运行功能 |
| 2 | 开门后在平层功能 | 23 | 监控，将由中控室提供专供回路，弱电系统供电随行线缆预留到电梯机房。提供视频、音频接口。在轿厢内预留监控摄像头安装孔 |
| 3 | 超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)； | 24 | 故障历史记录 |
| 4 | 警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）； | 25 | 运行信号故障保护 |
| 5 | 隐蔽五方对讲通迅 | 26 | 关门故障自动保护 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯； | 27 | 主控CPU自检保护 |
| 7 | 自动再平层； | 28 | 程序运行WDT保护 |
| 8 | 消防迫降及联动功能；系统火灾时电梯应迫降至首层,归首信号返回中央控制室 | 29 | 锁梯功能 |
| 9 | 防捣乱保护； | 30 | 重开门功能 |
| 10 | 满载直驶； | 31 | 开/关门受阻反转装置； |
| 11 | 基站设置功能 | 32 | 开门异常时去下一层； |
| 12 | 红外线光幕保护装置 | 33 | 启动补偿功能； |
| 13 | 过载检查功能； | 34 | 在非门区时报警功能； |
| 14 | 超速保护功能； | 35 | 误登记取消功能； |
| 15 | 运行方向改变时信号取消； | 36 | 检修运行方式； |
| 16 | 故障时低速自救功能； | 37 | 开/关门速度的调整； |
| 17 | 延长开门时间； | 38 | 到站预报引导功能（到站钟功能）； |
| 18 | 轿内通风装置自动关 | 40 | 轿内照明自动关闭 |
| 19 | 故障自我诊断功能 | 41 | 其余按客梯标准配置 |
| 20 | 计数器功能 | 42 |  |

备注：所有电梯类型、井道尺寸、机房尺寸、楼层层高、顶层高度及底坑深度具体尺寸以施工图设计文件为准，招标人提供尺寸等内容仅供参考。制作安装过程中，中标人不得以提供信息与实际施工不符提出任何索赔事项.

客梯装潢要求：

| 序号 | 内容 | 装 潢 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢壁 | 豪华装饰（可以选） |  |
| 2 | 轿底地面 | 大理石 |  |
| 3 | 轿厢吊顶 | 标准吊顶，吊顶材质为发纹不锈钢。顶部含灯光和通风扇（低噪声）、吊顶，监控摄像头，外挂视频电缆 |  |
| 4 | 轿门 | 发纹不锈钢（厚度≥1.2mm），红外线光幕保护 | 光束＞80束 |
| 5 | 扶手 | 两侧扶手 |  |
| 6 | 轿厢门坎 | 铝合金 |  |
| 7 | 厅门坎 | 铝合金 |  |
| 8 | 厅门（套） | 首层发纹不锈钢（厚度≥1.2mm）其余喷涂钢板 |  |
| 9 | 厅门楼层及方向显示 | 点阵显示 |  |
| 10 | 轿内显示 及呼梯 | 楼层呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一轿厢面板上，每层均有楼层显示，13寸多媒体 |  |
| 11 | 照明 | 高效节能专用日光型灯具 |  |
| 12 | 通风 | 低噪音风机（dB（A）≤40） |  |
| 13 | 通讯 | 五方对讲装置 |  |
| 14 | 停电应急装置 |  |  |